Spis treści
41Instalacja paliwowa


411.
PODSTAWA OPRACOWANIA


412.
ZAKRES OPRACOWANIA


413.
DANE OGÓLNE INSTALACJI GAZOWEJ




Instalacja paliwowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- obowiązujące normy i normatywy projektowania

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje remont wewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia w budynku mieszkalnym we Wrocławiu przy ul. Mierniczej 22 zasilanego gazem ziemnym typu E z sieci miejskiej. Remont instalacji gazu odbywa się w zakresie od kurka głównego (bez jego wymiany) w szafce zlokalizowanej na ścianie zewnętrznej budynku- bok wnęki drzwi wejściowych, do gazomierzy poszczególnych lokali, będących zainstalowanych na klatce schodowej jaki i w lokalach mieszkalnych.
3. DANE OGÓLNE INSTALACJI GAZOWEJ
Instalacja gazowa na – gaz ziemny typu E zasila kuchenki gazowe, oraz kotły grzewcze/podgrzewacze wody. Zakres remontu nie ingeruje w wewnętrzne instalacje gazowe poszczególnych lokali i ich wyposażenie w odbiorniki.

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne oraz zastosowane przegrody budowlane między klatka schodową a  poszczególnymi lokalami pozostawia się bez zmian bieg głównego pionu gazowego jak i usytuowanie gazomierzy i zaworów głównych do poszczególnych lokali.

Gazomierze wyniesione na klatkę schodową wyposażyć w szafki gazomierzowe.

Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez spawanie, montowanych do ściany na obejmę stalową mocowaną kołkiem mosiężnym lub stalowym. 
Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone, co najmniej o 0,02 m.

Wszystkie konieczne połączenia gwintowane należy uszczelnić za pomocą taśmy teflonowej przeznaczonej do uszczelniania instalacji gazowej.

Przed gazomierzem należy zainstalować zawór kulowy odcinający Dn20. 
4. Bilans ilości gazu
	l.p.
	kondygnacja
	lokal
	kocioł dwu funkcyjny
	kuchenka gaz. 4-ro palnik. z piekarnikiem
	fKGWD
	VKG
	fKG
	VKGWD
	SUMA

	--
	nazwa
	nr
	[nm3]
	szt
	[nm3]
	szt
	--
	[nm3]
	--
	[nm3]
	[nm3]

	1
	poddasze
	M15
	1,9
	1
	1,3
	1
	0,621
	0,81
	1
	1,9
	2,7

	2
	IV piętro
	M14
	1,9
	1
	1,3
	1
	0,448
	1,16
	0,954
	3,6
	4,8

	3
	IV piętro
	M13
	1,9
	1
	1,3
	1
	0,371
	1,45
	0,903
	5,1
	6,6

	4
	IV piętro
	M12
	1,9
	1
	1,3
	1
	0,325
	1,69
	0,863
	6,6
	8,2

	5
	IV piętro
	M11
	1,9
	1
	1,3
	1
	0,294
	1,91
	0,831
	7,9
	9,8

	6
	III piętro
	M10
	1,9
	1
	1,3
	1
	0,271
	2,11
	0,806
	9,2
	11,3

	7
	III piętro
	M9
	1,9
	1
	1,3
	1
	0,253
	2,30
	0,784
	10,4
	12,7

	8
	III piętro
	M8
	1,9
	1
	1,3
	1
	0,239
	2,49
	0,766
	11,6
	14,1

	9
	III piętro
	M7
	1,9
	1
	1,3
	1
	0,227
	2,66
	0,794
	13,6
	16,2

	10
	II piętro
	M6
	1,9
	1
	1,3
	1
	0,217
	2,82
	0,735
	14,0
	16,8

	11
	II piętro
	M5
	1,9
	1
	1,3
	1
	0,208
	2,97
	0,723
	15,1
	18,1

	12
	I pietro
	M4
	1,9
	1
	1,3
	1
	0,201
	3,14
	0,711
	16,2
	19,3

	13
	I piętro
	M3
	1,9
	1
	1,3
	1
	0,194
	3,28
	0,701
	17,3
	20,6

	14
	parter
	M2
	1,9
	1
	1,3
	1
	0,188
	3,42
	0,692
	18,4
	21,8

	15
	parter
	M1
	1,9
	1
	1,3
	1
	0,183
	3,57
	0,683
	19,5
	23,0


	VKG -suma normatywnego zużycia gazu przez kotły gazowe

	VKGWD -suma normatywnego zużycia gazu przez kotły gazowe

	fKG - współczynnik jednoczesności poboru dla kG
	

	fKGWD- współczynnik jednoczesności poboru dla kG


5. Obliczenia strat ciśnienia instalacji gazowej

	nr działki
	Qn [m3/h]
	DN
	L [m]
	opory miejsc. [m]
	suma L [m]
	dP/m [Pa/m]
	dH [m]
	odzysk [Pa]
	całkowite dP [Pa]

	Dz1
	23,0
	65
	11
	15,8
	26,8
	0,56
	2
	-0,94
	14,1

	Dz2
	23,0
	50
	4
	2,9
	6,9
	1,9
	3,8
	-1,786
	11,3

	Dz3
	21,8
	50
	1,5
	2,7
	4,2
	1,8
	0
	0
	7,6

	Dz4
	20,6
	40
	1,6
	0,7
	2,3
	5,28
	1,6
	-0,752
	11,4

	Dz5
	19,3
	40
	2,4
	0,7
	3,1
	4,9
	2,4
	-1,128
	14,1

	Dz6
	18,1
	40
	1,6
	0,7
	2,3
	4,4
	1,6
	-0,752
	9,4

	Dz7
	16,8
	40
	2,18
	0,7
	2,88
	4,0
	2,2
	-1,034
	10,5

	Dz8
	14,1
	40
	1,6
	0,7
	2,3
	2,76
	1,6
	-0,752
	5,6

	Dz9
	12,7
	40
	2,1
	0,7
	2,8
	2,5
	2,1
	-0,987
	6,0

	Dz10
	9,8
	32
	1,6
	0,7
	2,3
	2,93
	1,6
	-0,752
	6,0

	Dz11
	8,2
	32
	1,7
	0,5
	2,2
	2,0
	1,7
	-0,799
	3,6

	Dz12
	2,7
	20
	6,75
	9,4
	16,15
	2,95
	1,5
	-0,705
	46,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	146,4


Dla obliczeń przyjęto, że każdy lokal bez względu na obecny sposób eksploatacji jest wyposażony w kocioł gazowy dwufunkcyjny, oraz kuchenkę gazową cztero palnikowa z piekarnikiem.

Po wykonaniu instalacji wykonać Główną próbę ciśnieniową zgodnie z warunkami technicznym, jakim powinny odpowiadać instalacje gazowe mieszkań. - Dz. U. Nr 74 z 1999r na ciśnienie 1,0 atm. Próbę należy uznać za pozytywną jeżeli przez 30 min manometr atestowany nie wykaże spadku ciśnienia. Próbę należy wykonać przy udziale wykonawcy, upoważnionego przedstawiciela zamawiającego. 
Z próby gazowej wyłączyć te urządzenia i elementy których maksymalne ciśnienie gazu przekracza ciśnienie próby gazowej (kuchenki, kotły, podgrzewacze) 

Po wykonaniu próby ciśnieniowej przewody zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych poprzez malowanie podkładowe farba przeciwrdzewna i wierzchnią ochronną olejną w kolorze żółtym. 

Instalacje zabezpieczyć przed gromadzeniem się ładunków elektrycznych – prądami błądzącymi instalacja uziemiająca.

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Należy zapoznać pracowników z:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz panu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 1126

_ RMPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

_ RMPiPS z dnia 08.02.1994 w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych polskich norm i norm branżowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 37, Poz. 138
Projektował:
Mgr inż. Ireneusz Grodź

133/DOŚ/09

40

